Piaseczno, 21.02.2017 r.

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 w tym wykonanie dokumentacji

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert oraz przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Centralne ogrzewanie

1.Prosimy o przedstawienie szczegółu włączenia rurociągów do węzła cieplnego, wraz z wskazaniem armatury do pozostawienia i przewidzianej do wymiany.

Odpowiedź:

Należy podłączyć się do istniejącego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania. Należy zastosować nową armaturę odcinającą. Brak aktualnej dokumentacji istniejącej kotłowni, sugerujemy wykonanie wizji lokalnej.

2.Prosimy o przedstawienie zestawienia rurociągów, armatury, grzejników objetych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Do projektu dołączono przedmiar robot w którym podane są ilości rurociągów, armatura i grzejniki. Dokładny opis grzejników i armatury znajduje się w części rysunkowej projektu.

3.Prosimy o potwierdzenie, iż rozprowadzenie rurociagów instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać nad tynkowo.

Odpowiedź:

Rurociągi należy wykonać natynkowo. Cześć rurociągów podlega zabudowie zgodnie z częścią rysunkową.

4.Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej stanu istniejącego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną stanu istniejącego.

5.Prosimy o przedstawienie karty doboru pompy obiegowej o której mowa w opisie technicznym pkt 4.9, oraz uzupełnienie przedmiaru robót o jej dostawę i montaż.

Odpowiedź:

W załączniku przykładowy dobór pompy (Zał.01/2017). W kosztorysie należy przewidzieć jej montaż wraz z zaworem zwrotnym i armaturą odcinającą.

6.Prosimy o podanie paramentrów technicznych i grzewczych dla urządzeń instalacji solarnej.

Odpowiedź:

W załączniku parametry kolektorów słonecznych (Zał.03/2017).

7. Opis techniczny części architektonicznej – pkt 5.4 przewiduje wykonanie odwodnienia liniowego systemowego. Prosimy o podanie rozwiązania projektowego systemowego odwodnienia liniowego objętego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Należy zastosować dowolne odwodnienie liniowe systemowe np.  AS-200 http://www.aspph.pl/produkty/odwodnienia-liniowe-z-kratka/as-200.html wraz ze studzienką odpływową, łapaczem zanieczyszczeń i rusztem żeliwnym z powłoką KTL klasy C250.

8.Brak dokumentacji projektowej zestawienia stolarki wewnętrznej objętej przedmiotem zamówienia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w zestawienie stolarki.

Odpowiedź:

W załączeniu dodatkowe zestawienie dla drzwi wewnętrznych i wyłazów dachowych

9.Brak w dokumentacji projektowej zestawienia wyłazów dachowych objętych przedmiotem zamówienia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w zestawienie wyłazów.

Odpowiedź:

W załączeniu dodatkowe zestawienie dla drzwi wewnętrznych i wyłazów dachowych

10. Zestawienie stolarki – rys. A-17 przewiduje montaż okien aluminiowych w kolorze grafitowym. Opis techniczny części architektonicznej – pkt 4.1 przewiduje montaż stolarki w kolorze białym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Stolarka okienna w kolorze grafitowym.

11.Zestawienie stolarki – rys. A-17 przewiduje montaż bramy B1 wykonanej ze stali. Opis techniczny części architektonicznej – pkt 5.1.h przewiduje montaż bramy wykonanej z aluminium. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Brama aluminiowa ocynkowa.

12. Prosimy o załączenie projektu wraz z zestawieniem zbrojenia nowych schodów zewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Rysunek w załączeniu

13. Prosimy o przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej właściwy stan techniczny konstrukcji wieżby dachowej pozwalającej na jej dalszą eksploatację i pozostawienie bez wymiany.

Odpowiedź:

Załączona „Ekspertyza techniczna oceniająca stan techniczny budynku i wpływ projektowanej zmiany pokrycia z blachy trapezowej na panele blaszane oraz zainstalowania nad nowym pokryciem kolektorów słonecznych“  w swoich wnioskach stwierdza że „ drewno krokwi, płatwi, kleszczy i łat jest w stanie dobrym i będzie jedynie wymagało kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego w celu wykrycia ewentualnych miejscowych ognisk korozji biologicznej pod nieszczelnościami pokrycia dachu“.

14. Przedmiar robót/poz.108/ zawiera ,, naprawe konstrukcji dachu“. Prosimy o przedstawienie szczegółowego opisu technicznego oraz szczegółow projektowanej naprawy celem właściwej wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią w pkt 13 w projekcie założono wzmocnienie 124 mb krokwi poprzez dwustronne nabicie desek gr. 32 mm.

15. Prosimy o przedstawienie zestawienie elementów wieżby dachowej podlegającej wymianie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź pkt 14

16.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o oznaczenie pomieszczeń ( tj. Numer, nazwa, powierzchnia, i wykończenie posadzki pomieszczeń) na projektowanych rzutach w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W opracowaniu pn. Założenia do kosztorysowania numery pomieszczeń przewidzianych do remontu są zgodne z istniejącą numeracją pomieszczeń szkolnych.

17.Z uwagi na brak określenia zakresu rzeczowego remontu pomieszczeń objetych przedmiotem zamówienia, prosimy o przedstawienie zestawienia wszystkich numerów pomieszczeń wraz z zakresem prac jakie należy w nich wykonać. Ponadto prosimy o oznaczenie tej części dokumentacji technicznej która ma zastosowanie do robót wykończeniowych wewnętrznych. W przypadku braku dokumentacji technicznej. Prosimy o potwierdzenie iż roboty remontowe pomieszczeń należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

W opracowaniu pn. Założenia do kosztorysowania wyszczególnione zostały wszystkie pomieszczenia podlegające remontowi oraz został opisany zakres robót wraz z wymaganiami materiałowymi. Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

18.Przedmiar robót nie obejmuje wyniesienia i utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji w przedmiarze robót budowlanych.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzglednić wszystkie koszty związane z demontażem i usunięciem demontowanych elementów, a także usuniecia odpadów z terenu budowy.

19.Prosimy o określenie parametrów technicznych izolacji cieplnej z wełny dla wbudowania na poddaszu.

Odpowiedź:

Zgodnie z audytem zaprojektowano wełnę mineralną o lamba 0,040  W/mk co jest ujęte w opisie projektu pkt 5.2 Remont dachu.

20.Opis techniczny części architektonicznej – pkt 5.1.b przewiduje docieplenie stropu nad przejazdem i wykończenie tynkiem silikonowym. Brak w/w robót w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót budowlanych.

Odpowiedź:

Czynność ta ujęta w pozycjach od 63 do 70 przedmiaru, zakres prac neleży wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

21.Opis techniczny cześci architektonicznej – pkt 5.1.j przewiduje demontaż istniejącej opaski wokół budynku a następnie powtórne położenie. Brak w/w robót w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie pozycji lub potwierdzenie, iż w/w robty budowlane nie wchodzą w zakres zamówienia. Prosimy iż opaska winna być wykonana z materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź:

Czynność ujęta w pozycjach od 33 do 36, zakres prac neleży wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

22.Technologia ocieplenia ścian obejmuje montaż narożników ochronnych oraz listwy cokołowej. Brak w/w robót w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujacych pozycji w przedmiarze robót budowlanych.

Odpowiedź:

Wszystkie obramienia okienne wykonywane będą z zastosowaniem profili okiennych i parapetowych, stanowiących elementy wybranego systemu docieplenia.

Odnośnie listwy startowej to w związku z tym, że istniejący cokół dość znacznie wystaje z lica ściany należy płyty oprzeć na cokole bez stosowania listwy startowej.

23.Technologia ocieplenia cokołu obejmuje odkopanie fundamentów, oczyszczenie i izolację przeciwilgociową. Brak w/w robót w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących w przedmiarze robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje izolacji fundamentów.

24.Opis techniczny części architektonicznej – pkt 5.2 przewiduje docieplenie ścianek kolankowych – wełna min. gr.17cm. Brak w/w robót w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie pozycji lub potwierdzenie, iż w/w roboty budowlane nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Ujęto w pozycjach 100 i 101, zakres prac neleży wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

25.Opis techniczny części architektonicznej – pkt 5.2 przewiduję ,,ewent. montaż anten“. Brak w/w robót w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie pozycji oraz sprecyzowanie typu anten oraz przedstawienie dokumentacji projektowej lub potwierdzenie, iż w/w roboty budowlane nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Montaż anten nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

26. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczącej zgrzewania wykładziny PCV. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji w przedmiarze robót budowlanych.

Odpowiedź:

Wykładzina przewidziana w realizacji inwestycji jest wykładziną heterogeniczną. Należy dokonać montażu na styk z idealnym dopasowaniem krawędzi bez zgrzewania.

27.Prosimy o potwierdzenie, iż Inwestor oczekuje montażu instalacji odgromowej z rozbiórki /przedmiar robót poz.129/, lub przedstawienie dokumentacji technicznej zawierającej projektowane rozwiązania.

Odpowiedź:

Należy dokonać demontażu starej instalacji i montaż w jej miejsce instalacji nowej instalacji ogromowej .

28. Z uwagi na fakt iż w nazwie zadania pojawia się termin ,, w tym wykonanie dokumentacji“ Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie robót robót budowlanych.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje  tylko wykonanie robót budowlanych.

29.Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie założenia projektowe odpowiadają i są zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem”.

Odpowiedź:

Założenia projektowe dot. TERMOMODERNIZACJI, przedstawione w Audycie z maja 2015, spełniają Warunki Techniczne w zakresie wymagań izolacyjności przegród obowiązujące od 01.01.2014 do 31.12.2016.

30.Prosimy o potwierdzenie, iż uzyskanie ewentualnego pozwolenia na Użytkowanie w tym odbiór UDT urządzeń spoczywa na Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zakres prac podlega zgłoszeniu robót budowlanych,  natomiast odbiór UDT leży w zakresie Wykonawcy.

31Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż.

Odpowiedź:

Dokumentacja budowlana dot. TERMOMODERNIZACJI została pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. pożarowych

32. Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptacje rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

Odpowiedź:

Dokumentacja budowlana dot. TERMOMODERNIZACJI została pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. sanitarnych.

33. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zgłoszenia budowlanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

34.Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z opisem technicznym cześci budowlanej w partii cokołowej należy położyć wyłącznie tynk mozaikowy bez wykonania warstwy izolacji cieplnej.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że w części cokołowej należy położyć wyłącznie tynk mozaikowy, bez wykonania warstwy ocieplenia. Ocieplenie jest wykonane.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pliki o nazwie przedm i przedmiar  zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie  są to te same pliki, nastąpiła pomyłka podczas zamieszczania na stronie w związku z czym  jeden plik został skopiowany dwa razy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis  SIWZ pkt. 10.6. i 10.7 otrzymuje następujące brzmienie:

10.6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 01.03.2017r. godz. 10:00

10.7. Za skutecznie wniesione wadium w  pieniądzu Zamawiający  uważa wadium, które do dnia 01.03.2017 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 01.03.2016 r.

12.1. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie do dnia 01.03.2017 r. do godziny 10:00

w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.

7.3.7. Kopertę należy opisać następująco:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

OFERTA na: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 w tym wykonanie dokumentacji”

### Nie otwierać przed dniem 01.03.2017r. , godz. 10:15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis SIWZ pkt. 13.1 otrzymuje następujące brzmienie:

13. Miejsce i termin otwarcia ofert

13.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.03.2017r., o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.

Nową zmodyfikowaną SIWZ oraz załączniki do odpowiedzi na pytania można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.