SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNYCH SIECI SANITARNYCH

NAZWA INWESTYCJI: 
BUDOWA BUDYNKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ŁBISKACH
INWESTOR: 
Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe 
05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE
-	WODOCIĄGOWA,
-	KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
-	KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kody robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 
CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGÓW
CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWYWODOCIAGÓW I RUROCIAGÓW DO ODPROWADZANIASCIEKÓW
CPV 28830000-9 STUDZIENKI KANALIZACYJNE I STUDNIE BEZODPŁYWOWE
CPV 45232130-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH
CPV 45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGÓW

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Stanisław Karaś

Czerwiec 2012r

SPIS TREŚCI
1.	Wstęp												3
1.1.	Przedmiot ST											3
1.2.	Zakres stosowania ST										3
1.3.	Zakres robót objętych ST										3
1.3.1.	Zewnętrzna sieć wodociągowa									3
1.3.2.	Zewnętrzna sięć  kanalizacji sanitarnej								3
1.3.3. Zewnętrzna sięć  kanalizacji deszczowej							3
1.4. Określenia podstawowe										3
2.	Materiały												4
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu zewnętrznej sieci wodociągowej			4
2.2.Materiały stosowane przy wykonywaniu zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej		4
2.3. Materiały stosowane przy wykonywaniu zewnętrznej kanalizacji deszczowej			4
3.	Sprzęt												5
4.	Transport												5
5.Wykonanie robót											5
5.1 Zewnętrzna sieć wodociągowa									5
5.2 Zewnętrzna sieć  kanalizacji sanitarnej								6
5.3 Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej								6
6.	Kontrola jakości robót										6
6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót								6
6.2.	Kontrola jakości robót.										6
6.2.1.	Sieć wodociągowa		.								6
6.2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej									6
6.2.4.Sieć kanalizacji deszczowej	.								6
7.Obmiar robót											7
8.Odbiór robót												7
8.1. Odbiór częściowy											7
8.2 Odbiór techniczny końcowy   							        		7
9. Przekazanie do eksploatacji							      		7
10. Rękojmia i gwarancje										7
11.Podstawy płatności							         	  			8
12.Przepisy i normy związane						          			8

1. WSTĘP
1.1.	Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące Zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w  miejscowości Łbiska.
1.2.	Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robót, jak w punkcie 1.1.
1.3.	Zakres robót objętych ST
1.3.1.	Zewnętrzna sieć wodociągowa.
a)	Wytyczenie trasy wodociągu przez uprawnionego geodetę wg uzgodnienia ZUD
b)	Wykonanie wykopów
c)	ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych z rur polietylenowych zgrzewanych,
d)	wykonanie studzienki wodomierzowej
e)	montaż zasuw i hydrantów, 
f)	próby szczelności przewodów wodociągowych,
g)	podłączenie do źródła wody
h)	montaż wodomierza,
i)	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanego przewodu,
j)	zasypanie  wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu,,
k)	płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
l)	porządkowanie terenu
13.2. Zewnętrzna sięć  kanalizacji sanitarnej
a)	Wytyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodetę wg uzgodnienia ZUD
b)	Wykonanie wykopów
c)	ułożenie i połączenie przewodów kanalizacyjnych PCV-U,
d)	wykonanie studzienek kanalizacyjnych
e)	próby, szczelności przewodów kanalizacyjnych,
f)	podłączenie do odbiornika ścieków
g)	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji,
h)	zasypanie  wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu
i)	porządkowanie terenu
1.3.3. Zewnętrzna sięć  kanalizacji deszczowej 
:
a)	Wytyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodetę wg uzgodnienia ZUD
b)	Wykonanie wykopów 
c)	ułożenie i połączenie przewodów kanalizacyjnych PCV-U,
d)	wykonanie ulicznych wpustów deszczowych
e)	wykonanie studzienek kanalizacyjnych
f)	próby, szczelności przewodów kanalizacyjnych,
g)	podłączenie do odbiornika ścieków
h)	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji,
i)	zasypanie  wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu
j)	porządkowanie terenu
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna za kontrolę wykonania robót objętych Umową,
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty Przetargowej,
Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę,
 Certyfikat Zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi,

2. MATERIAŁY
Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).
2.1.	Materiały stosowane przy wykonywaniu zewnętrznej  sieci wodociągowej

-	rury polietylenowe PE 100  SDR 11
-	tuleje kołnierzowe zgrzewanen,
--	 stalowe kołnierze dociskowe 
-	trójniki żeliwa sferoidalnego  kołnierzowe dn 80 do hydrantów zewnętrznych  
-	zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczenieniem klina,
-	hydranty zewnętrzne  p.poż.
-	skrzynki do hydrantów podziemnych,
-	obudowy do zasuw 
-	skrzynki do zasuw 
-	 nawiertka  
-	 beton B15
-	stal zbrojeniowa 
-	 stopnie włazowe żeliwne,
-	wląz żeliwny typu ciężkiego
- 	zawory kołnierzowe  fig 215
-	wodomierz DN 40
-	zawór antyskażeniowy
--	 kształtki zaciskowe do połączeń rur polietylenowych,
-	taśma sygnalizacyjna polietylenowa niebieska. 
-	piasek do podsypki i obsypki  rurociągów polietylenowych.
2.2.Materiały	stosowane przy wykonywaniu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
-	Rury do kanalizacji zewnętrznej z PCV-U-:,
-	Kształtki do rur ksanlizacyjnych PCV-U
-	Kompletne studzienki systemowe PCV f. Wavin
-	piasek do podsypki i osypki rurociągów kanalizacyjnych PCV.
-	beton marki B10
2.3.	Materiały stosowane przy wykonywaniu zewnętrznej kanalizacji deszczowej
-	Rury do kanalizacji zewnętrznej z PCV-U-:,
-	Kształtki do rur ksanlizacyjnych PCV-U
-	Kompletne studzienki systemowe PCV f. Wavin
-	wpusty deszczowe uliczne systemowe f. Wavin.
-	piasek do podsypki i osypki rurociągów kanalizacyjnych PCV.
-	beton marki B10

Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3.	SPRZĘT
Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i przyjętej technologii robót) :
-	 sprzęt do robót ziemnych, koparki, ładowarki  i spycharki,
•	samochód dostawczy do 0,9 t
•	samochód skrzyniowy do 5 t
•	aparaturę do  zgrzewania przewodów z tworzyw sztucznych
•	narzędzia podstawowe do wykonania inst. wod.-kan,.
Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.TRANSPORT
-	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.
-	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
-	Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem miejsca składowania materiałów na okres realizacji budowy
-	Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie składowanych materiałów oraz za zabezpieczenie miejsca składowania
-	Organizacja miejsca i sposobu składowania nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu, w ramach którego prowadzone są prace budowlane

5.WYKONANIE ROBÓT
-	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy.
-	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawcę na własny koszt. 
-	Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
-	Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych jak również w normach i wytycznych.
-	Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
5.1.	Zewnętrzna sieć wodociągowa.
Należy wykonać następujące roboty:
o	Wytyczenie trasy wodociągu przez uprawnionego geodetę wg uzgodnienia ZUD
o	Wykonanie wykopów
o	ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych z rur polietylenowych zgrzewanych,
o	wykonanie studzienki wodomierzowej
o	montaż zasuw i hydrantów, 
o	próby szczelności przewodów wodociągowych,
o	podłączenie do źródła wody
o	montaż wodomierza,
o	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanego przewodu,
o	zasypanie  wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu,,
o	płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
o	porządkowanie terenu

5.2. Zewnętrzna sieć  kanalizacji sanitarnej
Należy wykonać :
o	Wytyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodetę wg uzgodnienia ZUD
o	Wykonanie wykopów
o	ułożenie i połączenie przewodów kanalizacyjnych PCV-U,
o	wykonanie studzienek kanalizacyjnych
o	próby, szczelności przewodów kanalizacyjnych,
o	podłączenie do odbiornika ścieków
o	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji,
o	zasypanie  wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu
o	porządkowanie terenu
.
5.3.  Zewnętrzna sieć  kanalizacji deszczowej 
Należy wykonać:
o	Wytyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodetę wg uzgodnienia ZUD
o	Wykonanie wykopów 
o	ułożenie i połączenie przewodów kanalizacyjnych PCV-U,
o	wykonanie ulicznych wpustów deszczowych
o	wykonanie studzienek kanalizacyjnych
o	próby, szczelności przewodów kanalizacyjnych,
o	podłączenie do odbiornika ścieków
o	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji,
o	zasypanie  wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu
o	porządkowanie terenu
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca
6.2.	Kontrola jakości robót.
6.2.1.	Sieć wodociągowa.
o	Sprawdzenie szczelności i
o	Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem wykonawczym
o	Sprawdzenie jakości wykonania studzienki wodomierzowej,
o	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
o	Sprawdzenie usunięcia ewentualnych wszystkich usterek 
o	Sprawdzenie stopnia zgęszczenia gruntu przy zasypce,
o	Kontrola jakości wody pobieranej  z wodociągu po płukaniu,
6.2.2.	Sieć kanalizacji sanitarnej
o	Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
o	Sprawdzenie jakości montażu studzienek systemowych
o	Sprawdzenie usunięcia ewentualnych wszystkich usterek 
o	Sprawdzenie szczelności przewodów kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody
o	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
o	Sprawdzenie stopnia zgęszczenia gruntu przy zasypce,
6.2.3.	Sieć  kanalizacji deszczowej.
o	Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
o	Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji deszczowej,
o	Sprawdzenie jakości montażu studzienek i wpustów ulicznych systemowych,
o	Sprawdzenie usunięcia ewentualnych usterek 
o	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
o	Sprawdzenie stopnia zgęszczenia gruntu przy zasypce
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót w jednostkach obmiarowych zgodnie z przedmiarem robót budowlanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru jak również zgodnie normami i przepisami.

8.1 Odbiór częściowy
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikaj ą w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty::
o	Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
o	Dziennik Budowy
o	Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów " 
o	Protokoły odbiorów częściowych

8.2	Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
o	Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
o	Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
o	Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
o	Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów - z wymaganiami
o	oznaczenia wyrobów znakiem CE,
o	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
o	Zgodność wykonania z Dokumentacji Projektowej oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej "
o	Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
o	Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.
o	Protokoły badań szczelności wszystkich sieci 
o	Protokoły badań wody, 

9. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
1.	Instalacje mogą być przejęte do eksploatacji po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
2.	Przekazanie instalacji do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

10. RĘKOJMIA I GWARANCJE

1)	Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował.
2)	Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.
•	W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców.
•	W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw.
•	Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.
•	Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót

11.PODSTAWY PŁATNOŚCI
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w przedmiocie Robót co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności i jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Kosztorysie Inwestorskim. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439) i późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. Ust. Z 2003 roku nr 207 – poz. 216
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z późniejszymi zmianami poz.690,
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych
[4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity 
[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)
[6] Ustawa Kodeks Cywilny
12.1. Normy
1.	PN-81/B-03020 - „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
2.	PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania
3.	PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”.
4.	PN-68/B-06251 - „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania
5.	przy odbiorze”
6.	PN-91/M-54910 - „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej”.
7.	PN-EN 545:2000 – „Rury kształtki i wyposażenie z  żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań”.
8.	PN-EN  805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych”.
9.	PN-87/B-01060 - „Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia Terminologia”.
10.	PN-92/B-01706/Az1:1999 - „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”.
11.	PN-86/B-09700 - „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. PN-B-10725:1997 – „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagana i badania”.
12.	PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 – „ Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
13.	pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.
14.	PN-91/B-10728 – „Studzienki wodomierzowe”.
15.	ZAT/97-01-001 – „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody”.
16.	PN-EN 12201. Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE);
17.	„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
18.	PN-84/B-03264 - „ Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
19.	PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
20.	PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
21.	PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia”
22.	PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A”
23.	PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”
24.	BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
25.	PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.
26.	PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 – „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych (+poprawka Ap1)”.
27.	PN-EN 295-6:2001 – „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych”.
28.	PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
29.	PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.
30.	PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.
31.	„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r
32.	PN-EN 1401-1:2009„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”, rury ze ścianką z rdzeniem spienionym kl. N i S 
33.	– PN-EN 13476-2: 2008 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje techniczne rur i kształtek o gładkich ściankach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A”,
34.	PN-EN 681-1:2002 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma” wraz ze zmianą PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681-2:2003 „Uszczelnienia z elastomerow.Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmianą PN-EN 681-2:2003/A2.